## Slide 1: Virtual Port-Channel

## Slide 2: Темы модуля
Архитектура vPC
vPC и смежные технологии
Вопросы по дизайну
Восстановление после аварий
vPC и маршрутизация

## Slide 3: Архитектура vPC

## Slide 4: Основные компоненты
Два физических коммутатора
  их называют “vPC peer”
vPC домен
  domain ID
Интерфейс peer-keepalive
  udp ping между пирами
Интерфейс peer-link
  синхронизация параметров поверх CFSoE
vPC интерфейса

## Slide 5: vPC домен
Cовокупность из vPC-peer устройств, интерфейса vPC peer-keepalive и всех портов vPC member
Основной параметр – domain ID
  используется для формирования LACP ID

## Slide 6: Peer-keepalive
Используется коммутаторами для периодической отсылки keepalive’ов и мониторинга состояния соседа
Обычный L3 интерфейс
  между коммутаторами должна быть L3 связность (любая)
Есть два таймаута
  hold-timeout
  timeout
    стартует в момент, когда счетчик hold-timeout достигает нуля
    при обнулении secondary берёт на себя роль active

## Slide 7: Peer-link
Коммутаторы договариваются кто будет primary, кто secondary
  выбор на основе MAC + vPC приоритет
  по сути неважно кто кем будет
    за редким исключением 
Обязательно port-channel, минимум 10 Гбит/с

## Slide 8: Cisco Fabric Services
Протокол, используемые для синхронизации различных состояний между vPC-peer коммутаторами
CFSoverEthernet включается автоматически после включения feature vpc
show cfs application

## Slide 9: Compatibility параметры
Большинство настроек двух коммутаторов в vPC домене должны быть идентичны
Конфигурация сравнивается посредством CFSoE
Проверка реализована с помощью двух типов
  тип 1
  тип 2

## Slide 10: vPC проверка первого типа
В случае несоответствия настроек первого типа принимаются радикальные меры
Для глобальных настроек все vPC интерфейсы переходят в состояние down
Для настроек интерфейса, соответствующий vPC интерфейс переходит в состояние down

## Slide 11: Глобальные параметры первого типа
Режим STP
  RPVSTP или MST
Включение STP для VLAN
Настройка MST региона
  имя региона
  номер ревизии
  соответствие VLAN - регион
Глобальные настройки STP
  loop guard
  bridge assurance
  BPDU filter
  и пр.

## Slide 12: Интерфейсные параметры первого типа
Режим агрегации
  on/off/active/passive
link speed/duplex
Режим trunk
Режим STP
STP region в случае использования MSTP
STP port type
loop/root guard
MTU

## Slide 13: Параметры второго типа
MAC aging timer
ACL config
QoS
Port Security
CTS
DHCP snooping (trust/untrust)
DAI
IPSG
HSRP/GLBP
PIM

## Slide 14: Graceful проверка настроек vPC
При разнице конфигураций, vPC переходит в состояние suspend
При включении graceful проверки, только интерфейсы на secondary коммутаторе перейдут в состояние suspend

## Slide 15: vPC и смежные технологии

## Slide 16: vPC Peer-Gateway
Позволяет свитчу обрабатывать пакеты, которые адресованы на МАС-адрес vPC соседа
Оптимизация использования peer-link
Отключается ip redirect на всех SVI, которые относятся к vPC домену
МАС соседа устанавливается с флагом G
Основное предназначение – балансировщики
  F5 Auto Last Hop

## Slide 17: vPC Peer-Switch
В целом vPC не отменяет необходимости в STP
Один из 2-ух коммутаторов должен быть корневым
  При его отказе – конвергенция STP
Peer-switch позволяет оба коммутатора видеть как один
Используется общий Virtual Bridge ID
  vPC system MAC + Priority

## Slide 18: vPC Pseudo Node
А что если устройства подключаются не только по vPC, но и по классическому STP?
В случае Peer-switch оба коммутатора становятся корневыми
  нет возможности настроить балансировку 
STP pseudo-information позволяет независимо настраивать STP priority для устройств, подключенных по STP

## Slide 19: vPC и LACP
Чаще всего устройства к vPC подключаются по LACP
  необходим один LACP ID
Используется vPC system MAC + domain ID

## Slide 20: vPC и ARP
Посредством CFSoE, vPC устройства могут синхронизировать между собой ARP записи

## Slide 21: vPC и маршрутизация
С т.з. L3 два vPC устройства представляют собой два независимых маршрутизатора
Чаще всего требуется OSPF/BGP соседство между ними
С т.з. FHRP всё остается как и было – Active/Standby на control plane

## Slide 22: vPC и Orphan интерфейсы
Orphan – интерфейс, подключенный не по vPC
Необходимо дополнительное внимание к данным интерфейсам, т.к. есть нюансы при поломках vPC домена

## Slide 23: Вопросы по дизайну

## Slide 24: Общие рекомендации
Рекомендации могут меняться в зависимости от платформы (напр. N9K vs N7K)
Всё что можно сконфигурировать явно – сконфигурировать
Не забывайте про таймеры

## Slide 25: Выбор Peer-Keepalive
Модульные коммутаторы
Выделенный интерфейс
mgmt0
  не подключать back-to-back
L3 инфраструктура
Фиксированные коммутаторы
mgmt0
Выделенный интерфейс
L3 инфраструктура

## Slide 26: Bridge Assurance
STP BPDU – однонаправленная передача пакетов
Включение BA позволяет коммутаторам обмениваться списком VLAN на интерфейсе
  проверка двунаправленной связности
Включать только на peer-link

## Slide 27: UDLD
UDLD – отличная технология сама по себе
Однако
  нет смысла включать совместно с LACP
  нет смысла включать на peer-link совместно с BA
  можно включать на пользовательских портах
    normal mode

## Slide 28: Типы шасси
vPC соседи должны быть из одной линейки устройств
  N7000 и N7700 – Ок
  N5500 и N5600 не поддерживается
Идентичные линейные карты

## Slide 29: Организация DCI

## Slide 30: DCI с помощью vPC

## Slide 31: Основные моменты
Domain ID должны быть разные
Включить BPDU Filter на DCI интерфейсах
  изоляция STP
Включить Portfast на DCI интерфейса
  STP type Edge Trunk
Изоляция HSRP
  оптимизация исходящего трафика
  независимые, активные HSRP пары с каждой стороны
Что делать с входящим трафиком?

## Slide 32: Неполадки в vPC

## Slide 33: Отказ peer-link
Отказ peer-link может привести к ситуации split-brain
  ситуация может привести к L2 петле
Для того, чтобы не было единой точки отказа, устройства проверяют доступность друг друга по peer-link и peer-keepalive
Поведение vPC домена на отказ peer-link зависит от того, работает peer-keepalive или нет

## Slide 34: Отказ peer-link
vPC secondary постоянно проверяет доступность vPC Primary через PKL
  vPC primary доступен
    secondary устройство отключает все свои vPC интерфейсы
    secondary устройство отключает все свои SVI интерфейсы
  vPC primary недоступен
    secondary забирает на себя роль Primary
Никогда не используйте peer-link как транспорт для PKL

## Slide 35: Восстановление после сбоя
Чаще всего оба vPC устройства устанавливаются в одну или соседние стойки
Предположим, что в комнате ЦОД пропало питание и один из коммутаторов «умер»
  оставшийся коммутатор включается
  PKL находится в статусе “never come up”
  peer-link не может быть инициализирован
  vPC member интерфейсы не могут быть инициализированы
  серверы не могут получить доступ к инфраструктуре
Решение auto-recovery
  если peer-link не инициализируется в течение таймаута, коммутатор берёт на себя роль Primary

## Slide 36: Восстановление после сбоя
Auto-recovery помогает и в случае сбоя peer-link
  peer-link переходит в состояние Down, однако PKL живой
  vPC secondary переводит свои vPC интерфейсы в состояние Down
  vPC primary полностью выходит из строя
  vPC secondary не активирует свои vPC интерфейсы
При включении auto-recovery
  после падения PKL, Secondary забирает на себя роль Primary
  vPC secondary активирует свои vPC интерфейсы

## Slide 37: Изоляция Orphan портов
Возможная проблематика:
  vPC домен выступает в качестве шлюза для серверов (SVI)
  orphan порты подключены к vPC secondary
  падает peer-link, PKL жив
  vPC secondary гасит свои vPC интерфейсы и SVI
  orphan порт остаётся в состоянии UP
    изолирован от SVI

## Slide 38: Изоляция Orphan портов
Можно рассмотреть несколько решений проблемы
  не использовать orphan подключения
    все сервера подключаются к двум vPC коммутаторам
    идеальное решение
  подключение через промежуточный коммутатор, который подключен к двум vPC коммутаторам
  использовать не vPC VLANы
  не отключать SVI на vPC secondary

## Slide 39: Изоляция Orphan портов
Иногда подключаемые устройства используют свои интерфейсы по принципу Active/Standby
Решение проблемы
  использовать Active/Active 
  на vPC коммутаторах настроить выключение orphan портов

## Slide 40: vPC и маршрутизация

## Slide 41: vPC и маршрутизация
С т.з. L3, vPC коммутаторы представляют собой два абсолютно независимых устройства
Технически, можно не смешивать L2 и L3
Использовать для L3 отдельные интерфейсы

## Slide 42: Маршрутизация поверх vPC
Иногда есть необходимость настроить маршрутизацию поверх vPC
При прохождении через peer—link уменьшается TTL
  как результат – невозможно построение OSPF соседства

## Slide 43: Маршрутизация поверх vPC
Решение – отключить уменьшение TTL
В зависимости от платформы, поддерживаются различные сценарии
Подробнее: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-routing/118997-technote-nexus-00.html